## Лист1
Проблема | Решение 1 | Решение 2 | Решение 3 | Решение 4
Питание на станцию приходит, на силовой плате индикация имеется, но на лицевой панели нет никакой индикации | Проверить целостность шлейфа, соединяющего лицевую панель и силовую плату станции | Убедиться что шлейф плотно вставлен в гнездо лицевой панели и силовой платы | Замена лицевой панели | Замена станции
Питание на станцию приходит, на силовой плате нет никакой индикации, станция не включается | Проверить целостность вводной сети, убедиться что питание приходит на станцию. | Проверить разъемы L1 и N для питания станции | Замена станции
Не начинается процесс зарядки, станция не видит подключение электромобиля | Проверить СP контакт на зарядном кабеле и на станции. Внутри станции проверить линию CP. | Попробовать заряжать с другим кабелем | Замена кабеля или розетки Type 2 | Замена станции
Не начинается процесс зарядки, станция видит подлкючение электромобиля | Проверить способ активации. Выставить режим автоматической зарядки "Прикосновение" либо "Выкл" | В настройках станции проверить график зарядки и график мощности, возможно выставлено ограничение. | Замена лицевой панели | Замена станции
Зарядная сессия прерывается, станция горит красным и сопровождается одинарным или двойным звуковым сигналом | Ошибка утечки переменного тока (AC 30 мА, одинарный звуковой сигнал) или ошибка утечки постоянного диференциального тока (DC 6 мА, двойной звуковой сигнал). Замена датчика утечки тока на станции | Замена станции
Зарядная сессия прерывается, станция горит красным и сопровождается тройным звуковым сигналом | Ошибка диода. Требуется обновить версию прошивки на станции. За актуальной версией прошивки обращаться к инженеру ORBIS | Замена силовой платы | Замена станции
Зарядная сессия прерывается, станция горит красным и сопровождается четверным звуковым сигналом | Проверить наличие заземления. Измерить сопротивление между землей и нейтралью N-PE, значение не должно превышать 5В
В процессе зарядки сессия отключается и включается сама по себе, при этом сопровождается двойным коротким звуковым сигналом | Проверить способ активации. Выставлен режим активации "Прикосновение". Изменить режим активации зарядки на "Выкл" либо "RFID" | Обновить версию прошивки на актуальную | Замена лицевой панели
При активации зарядной сессии по RFID карте сессия не начинается и сопровождается красной индикацией и двойным звуковым сигналом | RFID карта не авторизована и не прописана в станции. Пропишите RFID карту в станцию | Обновить версию прошивки на актуальную | Замена лицевой панели
Некоррекная работа станции по OCPP протоколу | Перезагрузить станцию. Отключить станцию от сети на 10 секунд и включить питание. Сбросить станцию на заводские настройки путем нажатия кнопки RESET с тыльной стороны лицевой панели при включенном питании | Обновить версию прошивки | Замена лицевой панели | Замена станции
Станция не раздает локальный Wi-Fi, не возможно подключиться к станции для настройки | Перезагрузить станцию. Отключить станцию от сети на 10 секунд и включить питание. Сбросить станцию на заводские настройки путем нажатия кнопки RESET с тыльной стороны лицевой панели при включенном питании | Обновить версию прошивки | Замена лицевой панели | Замена станции
Станция не получает показатели загруженности сети от датчиков TMC100 (балансировка мощности) | Проверить линию RS-485. Проверить правильность установки датчиков TMC100 по направлению тока, ориентиороваться на стрелку на самом датчике, не перепутать полярность подключения. Для линии RS-485 рекомендуется использовать экранированную витую пару 0.25 - 0.5 мм2 (FTP, SFTP). | Заменить датчики TMC100 | Замена силовой платы | Замена станции
В процессе обновления лицевая панель перестала работать, нет никакой индикации | Замена лицевой панели
Забыли пароль для подключения к локальному Wi-Fi от станции | Сбросить станцию на заводские настройки путем нажатия кнопки RESET с тыльной стороны лицевой панели при включенном питании. Пароль сбросится на заводской 12345678
Станция с розеткой не отпускает кабель после завершения зарядки | Запустить новую зарядную сессию и корректно завершить её | Отключить питание станции, подождать одну минуту и вытащить кабель со станции | Отключить питание станции и вручную изменить положение сервопривода потянув за красный рычаг. Сервопривод на станции COMBI+ находится внутри корпуса станции. На станциях UNI/UNI+ доступ к сервоприводу находится в нижней части станции с тыльной стороны.
На станциях с кабелем закислились контакты | Заменить кабель
На станциях с кабелем стоящих на улице не запускается зарядная сессия. Станция не видит подлкючение электромобиля | Проверить пистолет, возможно образовался лед, или посторонние предметы, кабель не подключается плотно в разъем | Заменить кабель
Зарядная станция к сети Internet и не обновляется через мобильное приложение | Обновить приложение черз локальное подключении к станции. Строго соблюдать последовательность обновления, например на станции установлена версия прошивки 5.0.25, актальная версия 7.2.53, правльная последовательность обновления 5.0.25 -> 6.2.31 -> 7.0.10 -> 7.2.53. За версиями прошивок обращаться к инженеру ORBIS
В мобильном приложнии eViaris не отображается информация о текущей зарядной сессии | Обновить версию прошивки | Замена лицевой панели | Замена станции